Технические  характеристики.

| Модель | INV EXA SL 600 | INV EXA SL 800 | INV EXA SL 1000 | INV EXA SL 2000 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Мощность | 600VA/480W | 800VA/640W | 1000VA/800W | 2000VA/1600W |
| Вход | Входная сеть | 220В |
|  | Входная частота | 50 Гц |
|  | Исполнение | Однофазная модель |
|  | диапазон изменения входного напряжения | режим инвертора 120 – 300 В / режим ИБП 145-285 В |
|  | диапазон изменения входной частоты | 38~70 Гц |
| Выход | Выходная сеть | Работа от сети | режим инвертора 160 – 260 В / режим ИБП 190-260 В |
|  |  | Батарейный режим | 220В ± 10% |
|  | Выходная частота | 50 Гц ± 1Гц |
|  | Форма выходного напряжения | Синусоида |
|  | Время переключения | 6ms |
| Батареи | Тип | Герметичные, свинцово-кислотные, необслуживаемые |
|  | Напряжение | 12 В | 24 В |
|  | Напряжение заряда | 13.8 В ± 0.3 В | 27.6 В ± 0.6В |
|  | Ток зарядки | 10A /20A |
| Индикация | Нагрузка и заряд аккумуляторов |
| Перегрузочная способность | Режим работы от сети: Перегрузка 100-120% - 3 мин после чего инвертор автоматически отключается, через 30 с производится автоматический перезапуск, если нагрузка не уменьшена – повторное отключение, через 3 минуты – перезапуск если нагрузка не уменьшена – аварийное отключение. Перегрузка 120-130% - 30 сек. после чего инвертор автоматически отключается, через 30 с производится автоматический перезапуск, если нагрузка не уменьшена – повторное отключение, через 3 минуты – перезапуск если нагрузка не уменьшена – аварийное отключение. Перегрузка (130% - инвертор автоматически отключает нагрузку, через 30 с производится автоматический перезапуск, если нагрузка не уменьшена – повторное отключение, если нагрузка не уменьшена – аварийное отключение. Режим работы от батареи: Перегрузка 100-110% - 10сек. после чего инвертор автоматически отключается, через 30 с производится автоматический перезапуск, если нагрузка не уменьшена – повторное отключение, через 3 минуты – перезапуск если нагрузка не уменьшена – аварийное отключение. Перегрузка (110% - инвертор автоматически отключает нагрузку, через 30 с производится автоматический перезапуск, если нагрузка не уменьшена – повторное отключение, если нагрузка не уменьшена – аварийное отключение. |
| Уровень акустического шума | <55 dB |
| Рабочие условия | Температура | 0--40°C |
|  | Влажность | 0–95% (без конденсата) |
| Прочие параметры | Вес нетто/брутто, кг | 11.4 / 12.7 | 13.4 / 14.7 | 15 / 16.5 | 19.6 / 21.1 |
|  | Размеры устройства, (ШхДхВ) мм | 272х285х165 | 313х295х189 |
|  | Размеры в упаковке, (ШхДхВ) мм | 380х375х255 | 420х384х275 |